GÉPKÖNYV

SZAKASZOS ÜZEMŰ VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS

Típus: WS-72VCL

# TARTALOMJEGYZÉK

- Rövid leírás a vízlágyításról.

- Üzemi paraméterek.

- Fő alkatrészek, elemek.

- Működési leírás.

- Telepítés, üzembehelyezés.

- Kezelés.

- Karbantartás.

- Leírás

A berendezés kationcserélő műgyantával ellátott, automata rendszerű, szakaszos üzemű vízlágyító.

A víz a természetben körforgásban van. A lehulló semleges pH tartalmú csapadékvíz a levegő CO2 tartalmának egy részét megköti így enyhén savassá válik. Ezt követően a földbe szivárgó és felszíni vizek bizonyos mértékben kioldják a talajt alkotó elemek egy részét. Ezek között a kioldott sók között legnagyobb arányban a Kalcium, Magnézium, valamint kisebb mértékben vas, mangán és még sok más elem van jelen. A vízkő- kiválás az a folyamat, amely során a vízben oldott sók kiválnak és ezáltal a hőleadó és hőtermelő berendezésekben a belső falfelületekre kiválnak, dugulást és rendkívül nagymértékű hőátbocsátási tényező romlást, hatásfok- csökkenést, gyakran végleges meghibásodást okoznak. A folyamat emelkedő vízhőmérséklet esetén egyre fokozottabban zajlik le, ezért a vízkőképződésnek különösen ki vannak téve az alábbi berendezések:

- kazánok, bojlerek,

- központifűtés és melegvíz ellátó rendszerek szerelvényei és vezetékei,

- mosó- és mosogatógépek, gőzvasalók stb.

Az ioncserés vízlágyítási eljárás alapja az, hogy a berendezés a vízben oldott sók kalcium és magnézium ionjait nátrium-ionokra cseréli. A nátriumsók hő hatására sem okoznak vízkő lerakódást.

- Üzemi paraméterek

Teljesítmény:					2,5 – 3,2 m3/h

Kapacitás 20 °dH esetén:			3,6 m3 / regenerálás

Min. üzemi nyomás:	2,5 bar

Max. üzemi nyomás:	6 bar

Min. üzemi hőmérséklet:	5 °C

Max. üzemi hőmérséklet:	35 °C

Keménység:	0,1 nk alatt

Sótartalom:	változatlan

pH érték:	változatlan

Regeneráló vegyszer:	Nagytisztaságú NaCl tabletta

Mennyisége:					 0,22 - 0,28 kg /gyantaliter oszloponként

Csatlakozási méretek

Nyersvíz/lágyvíz:				1’’

Elmenő szennyvíz:				DN15 (1/2” tömlő)

Elektromos csatlakozás:			230 V, 50 Hz

A kezelendő víz minősége megközelítőleg ivóvíz minőség kell legyen!

Vas és mangan tartalom max.:			0.2 mg/I

Kálium-permanganát fogyasztás max.:		10 mg/I

## Lebegő anyagtartalom max.:			2 mg/I

- Fő alkatrészek, elemek

Nyomástartály

A nyomástartályban helyezkedik el az ioncserélő gyanta és az un. distributor (vízelosztó) rendszer. Az oszlop külön vízkezelési célra kifejlesztett nyomásálló PE tartály, kívülről üvegszál erősítésű gyanta bevonattal.

pus:	Ioncserélő gyanta

Resinex KW-8 típusú, ivóvíz engedéllyel rendelkező kationcserélő műgyanta.

Mennyiség: 18 liter

Automata szelep

A berendezés mechanikai működési folyamatainak programozott, szabályozott módjának biztosítása. Elvégzi a gyanta regenerálását, a regeneráló só beoldásához szükséges víz visszatöltését, méri az átfolyó víz mennyiségét, térfogatáramát.

### Típus:	Clack WS1.00CI

Paraméterei a melléklet szerint.

Só beoldó tartály (kabinet)

A regeneráláshoz szükséges sóoldat előállítására és a regeneráló só tárolására szolgál.

- Működési leírás

A berendezés kémiai működésének alapja a betöltött ioncserélő műgyanta ioncserélő tulajdonsága. A gyanta ezt a tulajdonságát a semleges polisztirol hordozóanyagba ültetett, szabad vegyértékkel rendelkező aktív csoportoknak köszönheti. Ennek a vegyületnek viszonylag kicsi az affinitása a nátriumhoz és nagy a kalciumhoz és magnéziumhoz. A működés során a nátriummal feltöltött ioncserélő műgyanta a víz kalcium és magnézium ionjait folyamatosan nátrium ionra cseréli. Ez a folyamat a tulajdonképpeni vízlágyítás, ami mindaddig folytatódik, amíg a gyanta aktív csoportjain van nátrium.

#### Ca(HC03)2+2Na-R=Ca-R2+2NaHC03

###### Mg(HC03)2+2Na-R=Mg-R2+2NaHC03

###### CaS04+2Na-R=Ca-R2+Na2S04

###### MgS04+2Na-R=Mg-R2+Na2S04

##### CaCl2+2Na-R=Ca-R2+2NaCl

###### MgCl2+2Na-R=Mg-R2+2NaCl

Ha az ioncserélő gyanta a működés során kalcium és magnézium ionokkal telítődik, akkor a gyantát lemerültnek tekintjük.

A lemerült gyantát regenerálni kell. A regenerálás során a gyanta aktív csoportjairól a kalcium és magnézium ionokat leszorítjuk, és helyükre nátrium iont ültetünk. Az eltérő affinitás miatt ez a folyamat csak jelentős nátrium felesleg mellett jön létre. A gyakorlatban a regenerálás során az ioncserélő gyantán 10 %-os NaCI oldatot áramoltatunk keresztül. Az oldatból a nátrium a gyanta aktív csoportjaihoz kapcsolódik, a leszorított kalcium és magnézium a kloridionhoz kapcsolódva a regenerátummal a csatornába kerül.

A kalciumon és magnéziumon kívül a vízben még számos más elem is található. Ha ezek közül különösen a vas-, vagy mangántartalom magas, akkor az ioncserélő gyanta részben reverzibilis, részben irreverzibilis károsodást szenvedhet. A gyantára lerakódott káros anyagok egy része savazással eltávolítható, de a biztonságos üzemeltetés érdekében, a berendezést csak ivóvíz minőségű vízzel szabad üzemeltetni. Ahol a víz minősége rosszabb, ott előszűrést, vastalanítást kell alkalmazni.

A berendezés üzemelése során a tömbösített szelep mechanikai működése biztosítja a víztermelési és regenerálási folyamatok automatikus végrehajtását.

Lágyítás:

A vízlágyítás során a víz a felső szűrőn lép be a gyantatartó oszlopba és az ioncserélő gyantán felülről lefelé haladva átáramlik, miközben létrejön az ioncsere. A lágyított víz az alsó szűrőn keresztül távozik a berendezésből.

Visszamosás:

A visszamosás során a víz az alsó szűrőn lép be a gyantatartó oszlopba és az ioncserélő gyantán alulról felfelé haladva átáramlik, miközben megtörténik a gyantatöltet fellazítása. A visszamosó víz a szennyvíz kimeneten távozik a csatornába.

Sólé felszívás: (regenerálás)

A víz a tömbösített szelepbe épített vízsugár szivattyún áthaladva telített sóoldatot szív fel a sóoldó tartályból és kb. 10 %-ra hígítja. Ez az oldat a felső szűrőn lép be a gyantatartó oszlopba és a gyantatölteten felülről lefelé haladva átáramlik. Az átáramlás közben megtörténik a gyantatöltet regenerálása. A regenerálás szennyvize az alsó szűrőn keresztül, a szennyvíz kimeneten távozik a csatornába.

Gyors mosás:

A gyorsmosás során a víz a felső szűrőn lép be a gyantatartó oszlopba és a gyantatölteten felülről lefelé haladva átáramlik. Az alsó szűrőn keresztül, a szennyvíz kimeneten a csatornába távozik. A gyorsmosás alatt megtörténik a regeneráló vegyszer maradványainak eltávolítása.

Sóoldó tartály feltöltés:

A víz a felső szűrőn lép be a gyantatartó oszlopba. Felülről lefelé haladva átáramlik a gyantatölteten Az alsó szűrőn keresztül a sófelszívó vezetéken a sóoldó tartályba jut. A visszatöltött víz a sóoldó tartályban található sótablettával telített sóoldatot alkot és a következő regeneráláskor kerül felhasználásra.

- Telepítés, beüzemelés

A berendezés elé védőszűrőt kell beépíteni a mechanikai védelem miatt. (100 μ) A gyantát csak nagy tisztaságú tablettázott regeneráló sóval szabad regenerálni.

A berendezés a telepítés helyével szemben nem támaszt különleges követelményeket. A telepítés lehetőleg sík, egyenletes padozatra történjen.

A padozat és a berendezés közvetlen környezete álljon ellen a sóoldat korrozív hatásának.

Klimatikus követelmények:

A berendezést + 5 és + 40 C° közötti hőmérsékletű helységbe lehet telepíteni. A kezelendő nyersvíz hőmérséklete nem haladhatja meg a + 35 C°-ot. Tilos a berendezést erősen párás, vagy poros helységbe telepíteni. Óvni kell a fagytól, sugárzó hőtől, ultraibolya sugárzástól.

A telepítés után a berendezést csatlakoztatni kell az előre kiépített nyersvíz, lágyított víz, szennyvíz és elektromos csatlakozási pontokhoz. A szennyvízelvezetés tölcséres, szabad elfolyással történjen.

A berendezés bekötése:

Az 1.sz. előszűrő berendezés és a 2.sz. szerelvényblokk egybeszerelve kerül a megrendelőhöz. Ezt az egységet kell beépíteni a csővezetékbe úgy, hogy a nyersvizet a szűrőre „1”, az elmenő lágyított vizet pedig a szerelvényblokkra „2” csatlakoztatjuk.

A vízlágyító berendezés és a szerelvényblokk közti csatlakozást a 3.sz. flexibilis csőpárral lehet megoldani. A csatlakoztatásnál ügyelni kell a víz áramlási irányára, melyet mind a 2.sz. szerelvényblokk, mind a 4.sz. vezérlőfej csatlakozó részén nyilak jelölnek.

A 4.sz. vezérlőfejen egy tömlővég csatlakozó található, ez a berendezés szennyvíz kimenete. A távozó szennyvizet a szennyvízcsatornába kell elvezetni. A feladatot műanyag tömlővel „5” lehet megoldani. Fontos, hogy a tömlő nyomásálló legyen, mivel az egyszerű kerti locsolótömlő idővel megtörik, a leszűkült keresztmetszet pedig a regenerálás végrehajtását veszélyezteti. A szennyvíz nyomás alatt távozik a berendezésből, de elvezetését szabad kifolyással kell megoldani.

A berendezés közelében 230V, 50Hz elektromos csatlakozást kell kiépíteni olyan távolságban, ahol a 6.sz. villás dugó csatlakoztatását az elektromos vezeték feszülése nélkül meg lehet oldani.

Az 1.sz. előszűrő berendezésből visszamosáskor üzemszerűen víz távozik. A szennyvíz csatlakozó csonkot célszerű a lefolyóba kötni. A szennyvíz ebben az esetben is nyomás alatt távozik.

A vízlágyító berendezés regeneráló tartályának oldalán túlfolyó csonk található, amelyen üzemzavar esetén a felesleges víz el tud távozni. A folyadék a súlyából adódó hidrosztatikai nyomással rendelkezik, ezért csak padló összefolyó, vagy alacsonyan elhelyezett szifonos lefolyó alkalmazásával lehet elvezetni

Garanciális feltételek

A garancia időtartama a berendezés beüzemelésétől számított 12 hónap

Az esetlegesen bekövetkező garanciális javítás nem hosszabbítja meg az általános garancia időtartamát.

A garancia érvényét veszíti:

- A berendezés beüzemelésétől számított 12 hónap elteltével

- Szakszerűtlen használatból eredő meghibásodás esetén

- A berendezés fagyásból eredő meghibásodása esetén

- Erőszakos beavatkozásból eredő meghibásodás esetén

- Kezelés

A berendezés automatikus működésű, állandó kezelőt vagy folyamatos felügyeletet nem igényel. Üzem közben a berendezés kezelése a regeneráló só pótlására és heti egyszeri ellenőrzésre korlátozódik.

- Karbantartás

A berendezés időszakos karbantartást igényel. Meghibásodás esetén forduljon a forgalmazó, vagy üzembehelyező szakembereihez, akik hosszútávon gondoskodnak az eredeti alkatrészek szakszerű cseréjéről.

A mechanikai védőszűrő beépítésének vagy a tabletázott regenerálósó használatának hiányából származó meghibásodásokért, valamint a nem megfelelő minőségű nyers víz által okozott károsodásokért a gyártó garanciát nem vállal!

Ellenőrizni kell a

- a bejövő víz keménységét

- a lágyított víz keménységét, az üzemeltetési naplóba bejegyezni.

- a regeneráló só mennyiségét a sólé tartályban, szükség esetén utántölteni.

- ellenőrizni kell a sólé fogyasztást, mivel ebből lehet következtetni arra, hogy a berendezés automatikusan regenerál -e.

- a nyomásmérő órán a belépő víz nyomását. 0,5 bar-nál nagyobb nyomáscsökkenés esetén tisztítsa ki az előszűrőt.

Két – három hetente száraz ruhával portalanítsa a berendezést.

Két – három havonta egyszer tisztítsa ki a sóléoldó (kabinet) tartályt.

Ellenőrizni kell, hogy a berendezés folyamatosan 24 órán keresztül tápfeszültség (230V/50Hz) és folyamatos hálózati víznyomás alatt álljon.